## Slide 1
Konvertor trofazne estimacije stanja: kompleksne koordinate
Harun Vuk 19633

## Slide 2
Problem
MATPOWER podaci nisu direktno kompatibilni sa dTwin
Ručno pisanje dTwin modela za trofazni sistem je sporo i ima veliku mogućnost greške
Potrebno je ručno definisati mjerenja, šum i jednačine
Cilj
Automatski generisati dTwin model iz MATPOWER trofaznih podataka
Generisati .dmodl i .vmodl fajlove
Omogućiti estimaciju stanja trofaznog sistema u kompleksnim koordinatama

## Slide 3
Tok rada sistema
Od MATPOWER fajla do interpretacije estimiranog stanja
MATPOWER
3-phase .m
Parsiranje
podataka
Formiranje
Ybus
Generisanje
.dmodl/.vmodl
dTwin WLS
solver
Grafovii
validacija
KljuČna ideja
Plugin ne unosi gotove rezultate. On iz ulaznih podataka gradi matematički model, a dTwin WLS solver izračunava stanje mreže.

## Slide 4
Podaci za formiranje Ybus matrice
Mrežni elementi koji ulaze u matematički model
mpc.bus3p
sabirnice i faze
mpc.line3p
topologija vodova
mpc.lc
R, X i C kolone/električni parametri voda
mpc.xfmr3p
transformatori
mpc.load3p
Opterećenje/potrošnja
mpc.gen3p
generatori
mpc.shunt3p
šant elementi
Ybus
Kompleksna admitansna matrica povezuje napone i injektirane struje svih faza i čvorova.

## Slide 5
Uvod u WLS i kompleksne varijable
Osnovna matematička ideja estimacije stanja
WLS minimizacija
Mjerenja se zapisuju kao: z = h(x) + e
Traži se stanje x koje najbolje odgovara mjerenjima z.
Minimizira se: J(x) = 1/2 · [z − h(x)]ᵀ W [z − h(x)]
W daje veće težine pouzdanijim mjerenjima.
Izvodi i linearizacija
Izvodi se traže po varijablama stanja x.
Jakobijeva matrica: H = ∂h(x) / ∂x
Solver u svakoj iteraciji računa korekciju Δx.
Ažuriranje: xₖ₊₁ = xₖ + Δx
Kompleksne koordinate u modelu
Svaki fazni napon može se zapisati kao vᵢ = aᵢ + j bᵢ = |vᵢ|∠θᵢ. Za račun se koriste realni i imaginarni dio, a za prikaz rezultata magnitude i uglovi.
Kompleksni pristup
Funkcije mjerenja mogu zavisiti od x i konjugata x̄.
Zato se za kompleksni zapis koriste izvodi po x i x̄. (Wirtingerov račun)
SREES
5
Napomena
U impelmentaciji se Jacobiani ne računaju ručno. Plugin generiše kompleksne WLS jednačine, a dTwin WLS solver interno formira potrebne izvode i iterativne korekcije.

## Slide 6
Jednačine za sistem u kompleksnim koordinatama
Osnovna kompleksna jednačina
Sᵢ = Vᵢ · conj( Σⱼ Yᵢⱼ · Vⱼ )
Sᵢ — kompleksna snaga
Vᵢ, Vⱼ — kompleksni naponi
Yᵢⱼ — elementi Ybus matrice
Stanja
x = [v₁ v₂ … vₙ ]ᵀ
Svaki napon je kompleksan:
vᵢ = aᵢ + j bᵢ = |vᵢ|eʲθᵢ

## Slide 7
  Validacija: poredjenje sa referentnim IEEE 4-bus rješenjem
profModel je upoređen sa LS rezultatima iz DSSE knjige i rezultatima navedenim u reportu
SREES
Glavni zaključak
dTwin vrijednosti se poklapaju sa referentnim LS vrijednostima do 4. decimale.
Najveće odstupanje
oko 0.00016 p.u. za V4 fazu C, što je očekivano zbog zaokruživanja.(razlika između referentnog rezultata iz literature i vrijednsoti iz dTwin)
Čvor/faza | Ref. LS | dTwin | ¦Δ¦
V2 A | 0.9876 | 0.987643 | 0.000043
V2 B | 0.9921 | 0.992087 | 0.000013
V2 C | 0.9895 | 0.989516 | 0.000016
V3 A | 0.9367 | 0.936714 | 0.000014
V3 B | 0.9451 | 0.945132 | 0.000032
V3 C | 0.9400 | 0.939972 | 0.000028
V4 A | 0.8059 | 0.806000 | 0.000100
V4 B | 0.8637 | 0.863562 | 0.000138
V4 C | 0.8311 | 0.830940 | 0.000160
Referenca: DSSE knjiga, Table 6.3; dTwin vrijednosti: report.pdf, poglavlje 12.1.

## Slide 8
Poređenje amplituda faznih napona
Grafički prikaz potvrđuje isti trend kao referentna tabela: pad napona prema udaljenijim čvorovima
SREES
V2
oko 0.988 – 0.992 p.u.
V3
oko 0.937 – 0.945 p.u.
V4
najveći pad: oko 0.806 – 0.864 p.u.

## Slide 9
Poređenje uglova faznih napona
SREES
Faza A
ugao blizu 0 rad
Faza B
oko −2.094 rad
Faza C
oko +2.094 rad

## Slide 10
Konvergencija i generisane WLS jednačine
SREES
Precision: log(eps) opada kroz iteracije, pa se WLS solver stabilizuje.
WLSEs: za ne-referentne čvorove koristi se Sᵢ = Vᵢ · conj(ΣYᵢⱼVⱼ).

## Slide 11
Zaključak
Šta je postignuto?
Generisanje .dmodl i .vmodl modela iz MATPOWER 3-phase ulaza
Formiranje Ybus matrice iz svih glavnih mrežnih elemenata
WLS estimacija kompleksnih faznih napona u dTwin okruženju
Grafički prikaz konvergencije, amplituda i uglova faznih napona